委机关电梯维护保养项目合同协议书

甲方：湖北省卫生健康委员会

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《武汉市电梯安全管理办法》及其他有关规定，甲方与乙方遵循公平和诚实守信的原则，订立本合同。

第一条维护保养的设备

甲方使用管理的办公楼5台电梯、5台电梯空调，由乙方提供维护保养服务。电梯按合同要求完成半月保养、季度保养、半年保养、年度保养以及及时保养。5台电梯空调每年清洗2次。

第二条维护保养的内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-2009）的规定以及电梯制造单位随机技术文件的要求，提供电梯日常维护保养、抢修和紧急救援服务，并做好维护保养记录。维护保养内容见附件。

第三条维护保养的标准

实施维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899）、《液压电梯制造与安装安全规范》(GB21240)和《杂物电梯制造与安装安全规范》(GB25194）、《湖北省电梯使用安全管理办法》等技术规范的相关规定。

第四条合同标的物

合同期内乙方对以下所述设备提供维护保养服务及清洗空调、增加两根扶手。

| 名称 | 品牌型号 | 保养方式 | 载重量 | 梯速 | 层站 | 台数 | 保养费 台/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号货梯 | 三菱 | 半包 | 1050Kg | 2.0m/s | 14/14 | 1 | 元 |
| 2号客梯 | 三菱 | 半包 | 1050Kg | 2.0m/s | 13/13 | 1 | 元 |
| 3号客梯 | 三菱 | 半包 | 1050Kg | 2.0m/s | 13/13 | 1 | 元 |
| 4号客梯 | 三菱 | 半包 | 1050Kg | 2.0m/s | 9/9 | 1 | 元 |
| 5号客梯 | 三菱 | 半包 | 1050Kg | 2.0m/s | 8/8 | 1 | 元 |
| 5台电梯空调 | 和山 | 清洗2次 | / | / | / | 5 | 元 |
| 4#电梯、5#电梯增加扶手 | 三菱原厂扶手 | / | / | / | / | 本色拉丝，304不锈钢，1.3米扶手2根 |  |
| 井道清理 | / | 井道原有建筑遗留杂物，需清理干净 |  |  |  |  | 元 |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |

本合同期限2025年11月21日起至2026年11月20日止。

第五条乙方必须组建专职服务团队，提供全年365天24小时应急维修服务：要求乙方维保人员接到报修电话，紧急情况下30分钟内到达现场，一般故障60分钟内到达现场（迟到一次罚款/扣款500元）。如规定时间未到场，甲方有权找其他电梯公司进行抢修，产生费用由乙方全部承担。

第六条5台电梯零星维修材料及配件，单次单项产品价格不超过1000元（含1000元）的材料及配件，由乙方承担；对单次单项产品价格超过1000元的维修材料及配件，报甲方同意后，乙方负责购置，费用经双方共同确认后，由甲方承担。

第七条项目实施过程中出现的安全问题由乙方负责(包含经济赔偿责任和法律责任等一切责任)。合同期间，因乙方维保或维修不当造成的一切责任由乙方负责。

第八条付款方式。甲方于12月15日前支付合同全款（乙方需按照剩余维保时间，先将折算后的金额以履约保证金或保函形式交至甲方，合同到期后无息退还）。

第九条其他事项。合同附件、招标文件、投标文件是本合同的组成部分，具有同等效力。合同双方签字盖章后生效(一式肆份）。未尽事宜双方协商解决，协商不成的提交当地司法部门按法律程序处理。

| 甲方：湖北省卫生健康委员会 甲方盖章： 甲方代表（签字）： 日期：二0二五年 月 日 | 乙方： 乙方盖章： 乙方代表（签字）： 日期：二0二五年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件：乘客电梯、载货电梯日常维护保养项内容和要求

A1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 电梯定期检验报告 | 按相关规范要求组织进行电梯定期检验，出具电梯定期检验报告 |
| 7 | 电梯自行检验报告 | 按相关规范要求组织进行电梯自行检验，出具电梯自行检验报告 |

续表：

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。